2

	UBND TỈNH HÀ TĨNH

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TĨNH HÀ TĨNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

	
	


BÁO CÁO

V/v báo cáo kết quả rà soát, xây dựng phương án cấp nước, cấp điện phục vụ Khu kinh tế Vũng Áng

Thực hiện Văn bản số 10007/UBND-KT1 ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh về việc rà soát, xây dựng phương án cấp nước, cấp điện phục vụ Khu kinh tế Vũng Áng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Ban Quản lý) đã ban hành Văn bản số 2561/KKT-QHXD ngày 15/12/2025, đề nghị các nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng nước, điện lớn đăng ký nhu cầu và lộ trình cấp nước, cấp điện cho các dự án.

Trên cơ sở văn bản đăng ký của các nhà đầu tư, Ban Quản lý đã tổng hợp nhu cầu sử dụng nước, điện và tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành liên quan và các đơn vị cấp nước, cấp điện vào ngày 08/01/2026 (có Biên bản làm việc kèm theo). Căn cứ kết quả rà soát nhu cầu sử dụng nước, điện của các dự án lớn trong Khu kinh tế Vũng Áng; đánh giá khả năng đáp ứng của các nguồn cấp hiện có và các nguồn dự kiến đầu tư, cùng ý kiến thống nhất tại buổi làm việc, Ban Quản lý tổng hợp, báo cáo kết quả như sau:
1. Nhu cầu sử dụng nước, điện theo từng giai đoạn
1.1. Nhu cầu sử dụng nước: 

- Năm 2026: khoảng 144.067 m³/ng.đ; trong đó:

+ Nước sạch sinh hoạt khoảng 5.838 m³/ng.đ;

+ Nước phục vụ sản xuất khoảng 138.229 m³/ng.đ.

- Năm 2027: khoảng 146.527 m³/ng.đ; trong đó:

+ Nước sạch sinh hoạt khoảng 6.648 m³/ng.đ;

+ Nước phục vụ sản xuất khoảng 139.879 m³/ng.đ.

- Giai đoạn 2028-2030: khoảng 333.261 m³/ng.đ; trong đó:

+ Nước sạch sinh hoạt khoảng 9.858 m³/ng.đ;

+ Nước phục vụ sản xuất khoảng 323.403 m³/ng.đ.

- Sau năm 2030: khoảng 602.076 m³/ng.đ; trong đó:

+ Nước sạch sinh hoạt khoảng 16.253 m³/ng.đ;

+ Nước phục vụ sản xuất khoảng 585.823 m³/ng.đ.

1.2. Nhu cầu sử dụng điện:

- Năm 2026: khoảng 126 MW;

- Năm 2027: khoảng 148 MW;

- Giai đoạn 2028-2030: khoảng 523 MW;

- Sau năm 2030: 786 MW.

2. Phương án cấp nước, cấp điện theo giai đoạn

2.1. Phương án cấp nước

2.1.1. Giai đoạn ngắn hạn (2026-2027): 
Tổng nhu cầu cấp nước khoảng 144.000-146.000 m³/ng.đ. Trong đó: 

- Nước sạch sinh hoạt: 5.838-6.648 m3/ng.đ; 

- Nước sản xuất công nghiệp: 138.229-139.879 m3/ng.đ.

a) Nguồn cấp:

- Nước sạch sinh hoạt: cấp từ các nhà máy cấp nước sinh hoạt hiện có với tổng công suất 21.000 m3/ng.đ;

- Nước sản xuất công nghiệp: cấp từ Hồ Thượng Sông Trí (cấp trực tiếp cho Công ty Formosa) và Nhà máy nước Vũng Áng (công suất 40.000 m3/ng.đ).

b) Phương án cấp: 

Trong giai đoạn này, các dự án lớn đã hoàn thành và đang vận hành ổn định như: Dự án Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tiếp tục được cấp nước theo phương án hiện hữu. Đối với các dự án còn lại, chủ yếu đang trong giai đoạn xây dựng, nhu cầu sử dụng nước chưa lớn; do đó, hệ thống công trình cấp nước hiện có cơ bản đáp ứng yêu cầu sử dụng nước.

Riêng đối với khu vực phía Tây tuyến đường tránh Khu kinh tế Vũng Áng (KCN Phú Vinh, Nhà máy thép không gỉ), theo đăng ký của các nhà đầu tư, nhu cầu sử dụng nước giai đoạn này gồm: nước sạch sinh hoạt khoảng 1.050 m³/ng.đ và nước phục vụ sản xuất công nghiệp khoảng 5.500 m³/ng.đ. Phương án cấp nước được xác định như sau:

- Nước sạch sinh hoạt: Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh tiếp tục quản lý, vận hành ổn định các nhà máy nước sinh hoạt hiện có; đồng thời rà soát, cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ, xuống cấp nhằm bảo đảm khả năng cấp nước cho các nhà đầu tư theo nhu cầu đăng ký. Hoàn thiện thủ tục, đầu tư nâng công suất Nhà máy nước tại Khu công nghiệp Vũng Áng I từ 5.000 m³/ng.đ lên 10.000 m³/ng.đ, sử dụng nguồn nước từ hồ Tàu Voi.

- Nước phục vụ sản xuất công nghiệp: Nguồn nước từ Nhà máy nước Vũng Áng sau khi bảo đảm cấp nước cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, vẫn còn dư công suất khoảng 30.000 m3/ng.đ. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng có trách nhiệm đầu tư xây dựng hệ thống tuyến ống cấp nước từ Nhà máy nước Vũng Áng đến các khu vực này, bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất theo nhu cầu đăng ký của các nhà đầu tư.

2.1.2. Giai đoạn trung hạn (2028-2030): 
Tổng nhu cầu cấp nước khoảng 333.261 m³/ng.đ. Trong đó: 

- Nước sạch sinh hoạt: 9.858 m3/ng.đ; 

- Nước sản xuất công nghiệp: 323.403 m3/ng.đ.

a) Nguồn cấp:

- Nước sạch sinh hoạt: cấp từ các nhà máy cấp nước sinh hoạt hiện có với tổng công suất khoảng 26.000 m3/ng.đ, sau khi đã hoàn thành đầu tư nâng công suất Nhà máy nước tại Khu công nghiệp Vũng Áng I từ 5.000 m³/ng.đ lên 10.000 m³/ng.đ.

- Nước sản xuất công nghiệp: theo tiến độ đề xuất điều chỉnh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng, dự kiến năm 2027 hoàn thành công trình hồ chứa nước Rào Trổ; sau khi hoàn thành thì tổng lượng nước có thể cấp cho Khu kinh tế Vũng Áng là khoảng 762.000 m3/ng.đ.

b) Phương án cấp: Trong giai đoạn này, nhu cầu sử dụng nước theo đăng ký tăng mạnh (chủ yếu là nước phục vụ sản xuất công nghiệp), do một số dự án lớn sẽ hoàn thành đi vào hoạt động như: Dự án Nhà máy thép không gỉ của Công ty Sơn Hà; Nhà máy thép của Công ty cổ phần Gang thép Vũng Áng; Nhà máy thép Vinmetal, giai đoạn 1 công suất 06 triệu tấn/năm của Công ty Vinhomes, KCN Phú Vinh,… 
Theo đó, công trình cấp nước sản xuất công nghiệp hiện hữu (Nhà máy nước Vũng Áng công suất 40.000m3/ng.đ) không còn đáp ứng nhu cầu. Phương án cấp nước được xác định như sau:

- Nước sạch sinh hoạt: tiếp tục khai thác, vận hành các nhà máy nước sinh hoạt hiện có; đồng thời nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư Nhà máy nước Vũng Áng 3 với công suất khoảng 90.000 m³/ng.đ (thực hiện phân kỳ đầu tư phù hợp với tốc độ tăng nhu cầu thực tế).

- Nước phục vụ sản xuất công nghiệp: hoàn thành đầu tư xây dựng Cống ngăn mặn, giữ ngọt Bara Kỳ Hà và xây dựng bổ sung 02 đơn nguyên của Nhà máy nước Vũng Áng, với công suất 100.000 m³/ng.đ/đơn nguyên.

2.1.3. Giai đoạn dài hạn (sau năm 2030): 
Tổng nhu cầu cấp nước khoảng 602.076 m³/ng.đ. Trong đó: 

- Nước sạch sinh hoạt: 16.253 m3/ng.đ; 

- Nước sản xuất công nghiệp: 585.823 m3/ng.đ.

a) Nguồn cấp:

- Nước sạch sinh hoạt: cấp từ các nhà máy cấp nước sinh hoạt hiện có với tổng công suất khoảng 26.000 m3/ng.đ, đồng thời từng bước bổ sung nguồn từ Nhà máy nước Vũng Áng 3 theo tiến độ đầu tư.

- Nước sản xuất công nghiệp: từ Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, bao gồm Nhà máy nước Vũng Áng và Nhà máy nước Vũng Áng 3.

b) Phương án cấp: Trong giai đoạn này, nhu cầu sử dụng nước theo đăng ký tiếp tục tăng mạnh, do nhiều dự án lớn hoàn thành đi vào hoạt động, trong đó có tính đến việc nâng công suất Nhà máy thép Vinmetal lên 20 triệu tấn/năm, hoàn thành KĐT Kỳ Trinh, các khu công nghiệp (Phú Vinh, Vinhomes đạt tỷ lệ lấp đầy) và các dự án công nghiệp, đô thị khác trong Khu kinh tế. Phương án cấp nước cụ thể như sau:

- Nước sạch sinh hoạt: tiếp tục khai thác, vận hành ổn định các nhà máy nước sinh hoạt hiện có; đồng thời đầu tư hoàn thiện Nhà máy nước Vũng Áng 3 với công suất khoảng 90.000 m³/ng.đ.

- Nước phục vụ sản xuất công nghiệp: tiếp tục xây dựng các đơn nguyên còn lại của Nhà máy nước Vũng Áng, với tổng công suất bổ sung 140.000 m3/ng.đ, nâng tổng công suất cấp nước của Nhà máy nước Vũng Áng lên 380.000 m3/ng.đ. Đồng thời, khai thác Nhà máy nước Vũng Áng 3 để bổ sung nguồn cấp, bảo đảm cân đối tổng nguồn nước phục vụ sản xuất công nghiệp theo nhu cầu phát triển dài hạn của Khu kinh tế.

2.2. Phương án cấp điện

2.2.1. Giai đoạn ngắn hạn (2026-2027): 
Tổng nhu cầu cấp điện khoảng 126-148 MW, trong đó Khu công nghiệp Phú Vinh đăng ký nhu cầu 63 MW.

Hệ thống lưới điện hiện có cơ bản đáp ứng nhu cầu, tuy nhiên đã xuất hiện phụ tải tập trung lớn tại KCN Phú Vinh. Do đó, để đáp ứng nhu cầu cấp điện trong giai đoạn này, ngoài TBA 110 kV Vũng Áng, công suất (63+40 MVA) đã hoàn thành đầu tư, cần triển khai đầu tư xây dựng mới TBA 110kV KCN Phú Vinh, nhận nguồn từ TBA 220 kV Vũng Áng để cấp điện cho Khu công nghiệp Phú Vinh (TBA 220 Vũng Áng đã hoàn thành đầu tư, bảo đảm khả năng cấp nguồn cho các TBA 110 kV trong khu vực). 

2.2.2. Giai đoạn trung hạn (2028-2030): 
Tổng nhu cầu cấp điện khoảng 523MW, tăng khoảng 375MW so với giai đoạn ngắn hạn.

Trong giai đoạn này, nhu cầu sử dụng điện theo đăng ký của các nhà đầu tư tăng mạnh, vượt khả năng đáp ứng của hệ thống lưới điện hiện hữu. Để bảo đảm cấp điện ổn định, liên tục, việc đầu tư các mới các trạm 220 kV, 110 kV là điều kiện tiên quyết để bảo đảm thu hút và vận hành các dự án lớn, cụ thể.

- Hoàn thành đầu tư TBA 220 kV Vũng Áng 2 làm nguồn cấp chính cho Khu công nghiệp trung tâm CN4, CN5 và cụm TBA 110 kV (quy mô 8×63 MVA - 110/35/22 kV) để cấp điện cho Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.

- Hoàn thành đầu tư TBA 110 kV Vũng Áng 2, nhận nguồn từ TBA 220 kV Vũng Áng, phục vụ cấp điện cho Nhà máy thép không gỉ.

- Hoàn thành đầu tư TBA 110 kV Vũng Áng 4 để cấp điện cho Nhà máy gang thép Vũng Áng và các phụ tải khác.

2.2.3. Giai đoạn dài hạn (sau năm 2030): 
Tổng nhu cầu cấp điện khoảng 786 MW, tăng thêm khoảng 263 MW so với giai đoạn trung hạn.

Trong giai đoạn này, cần đầu tư đồng bộ các trạm biến áp, hệ thống truyền tải và phân phối theo Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh) và Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh, nhằm bảo đảm năng lực cấp điện bền vững, lâu dài cho Khu kinh tế Vũng Áng.

3. Kiến nghị, đề xuất:

Để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, khả thi các phương án cấp nước, cấp điện nêu trên, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo:

3.1. Ban Quản lý Khu kinh tế: tiếp tục làm đầu mối tổng hợp, cung cấp thông tin về các nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng điện, nước cho các đơn vị cấp điện, cấp nước; phối hợp trong quá trình làm việc giữa các đơn vị cấp điện, cấp nước với nhà đầu tư khi có yêu cầu hoặc phát sinh vướng mắc, bảo đảm thống nhất phương án cấp điện, cấp nước theo tiến độ triển khai các dự án.

3.2. Các Sở, ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Ban Quản lý, các đơn vị cấp điện, cấp nước và các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc cấp điện, cấp nước ổn định, liên tục, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư.

3.3. Giao các đơn vị cấp điện, cấp nước
Chủ động liên hệ, làm việc với các nhà đầu tư để thống nhất và ký kết hợp đồng nguyên tắc về cấp nước, cấp điện hoàn thành trong thời hạn phù hợp với tiến độ triển khai dự án và lộ trình cấp điện, cấp nước đã thống nhất, làm căn cứ xây dựng, đầu tư các công trình cấp điện, cấp nước theo nhu cầu đăng ký của các nhà đầu tư. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ban Quản lý để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Sở: Công Thương; Xây dựng; 

  Nông nghiệp và Môi trường;

- Công ty điện lực Hà Tĩnh;

- Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh;

- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng;
- Trưởng ban; 
- Các Phó Trưởng ban;
- Các phòng chuyên môn; 

- Chánh Văn phòng;

- Lưu VT.QHXD.
	KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Phạm Văn Tình


